2020年勘察专业技术交流问题答复

一、城区抗浮水位的确定方法。

理解：引自《建筑工程抗浮技术标准》JGJ 476-2019，抗浮设防水位可分为施工期抗浮设防水位和使用期抗浮设防水位。施工期与使用期可采用相同的抗浮设防水位；当采取地下水控制措施的工程可采用不同的抗浮设防水位。其中：

1、施工期抗浮设防水位应取下列地下水水位的最高值：

①水位预测咨询报告提供的施工期最高水位；

②勘察期间获取的场地稳定地下水水位并考虑季节变化影响的最不利工况水位；

③考虑地下水控制方案邻近工程建设对地下水补给及排泄条件影响的最不利工况水位；

④考场地近5年内的地下水最高水位；

⑤根据地方经验确定的最高水位。

2、使用期抗浮设防水位应取下列地下水水位的最高值：

①地区抗浮设防水位区划图中场地区域的水位区划值；

②水位预测咨询报告提供的使用期最高水位；

③与设计使用年限相同时限的场地历史最高水位；

④与使用期相同时限的场地地下水长期观测的最高水位；

⑤多层地下水的独立水位、有水力联系含水层的最高混合水位；

⑥对场地地下水水位有影响的地表水系与设计使用年限相同时限的设计承载水位；

⑦根据地方经验确定的最高水位。

3、特殊条件场地抗浮设防水位宜为以上两条确定水位与下列高程的最大值：

①地势低洼、有淹没可能性的场地，为设计室外地坪以上0.50m高程；

②地势平坦、岩土透水性等级为弱透水及以上且疏排水不畅的场地，为设计室外地坪高程；

③不同竖向设计标高分区地下水可向下一级标高分区自行排泄时，为下一级标高区高程。

二、桩端土较厚或较薄时其桩基参数如何依据规范合理取值。

理解：引自《土力学与基础工程》席永慧主编：

1）当桩端进入均匀持力层的深度小于某一深度时，其端阻力一直随深度的增大而增大；当进入深度大于该深度后，极限端阻力基本保持恒定不变，该深度称为端阻力的临界深度，该恒定极限端阻力为端阻稳定值。

2）临界深度随砂的相对密度和桩径的增大而增大，随覆盖压力的增大而减小。端阻稳定值随砂的相对密度增大而增大，而与桩径及上覆压力无关。当桩端持力层下存在软弱下卧层，且桩端与软弱下卧层的距离小于某一厚度时，端阻力将受软弱下卧层的影响而降低，该厚度称为端阻的临界厚度。

3）临界厚度主要随砂的相对密度和桩径的增大而加大。对桩端进入粉砂不同深度的打入桩进行了系列试验结果表明，临界深度在7d(d为桩的直径)以上，临界厚度为57d；硬粘性土中的临界深度与临界厚度接近相等，约为7d。

《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第3.3.3条第5款有相关描述，应选择较硬土层作为桩端持力层。

①桩端全断面进入持力层的深度，对于黏性土、粉土不宜小于2d，砂土不宜小于1.5d，碎石类土不宜小于1d。（相当于临界深度表述）

②当存在软弱下卧层时，桩端以下硬持力层厚度不宜小于3d。（相当于临界厚度表述）

三、水位季节性年变化幅度如何取值。

理解：地下水水位有丰水期和枯水期之分。如果勘察期间处于丰水期，就可以较好的勘测出地下水对建筑物的影响，从而在施工中采取恰当的措施；如果勘察期间处于枯水期，就很难预测丰水期水位的涨幅。

从当年的第一次涨水当月的第一天开始起算12个月，也就是汛期的当月开始算往后12个月，称为一个自然水文年，一般地区都是从3月或4月到次年的2月或3月。

设置观测井监测1个水文年基本可了解地下水位年变化幅度，某一年的最高和最低的水位差，即变化幅度。

四、东营地区个别主层中夹较多的透镜体时，静探数据统计结果离散性较大；如何界定孔隙比离散性是否较大？

理解：引自《建筑工程勘察技术措施》（曹佑裕）表13.2.9，

岩土变异系数允许值

| 指 标 | 变 异 系 数 δ | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 压缩模量Ｅｓ | 0.35 | － |
| 孔隙比e | 0.10 | － |
| 内摩擦角f | 0.25 | － |
| 粘聚力ｃ | 0.30 | 不排水 |
| 轻型动力触探锤击数Ｎ10 | 0.35 | － |
| 标准贯入试验锤击数Ｎ | 0.30 | － |

岩土参数的变异系数不应超过允许值，否则应分析原因，重新考虑分层的合理性或删除异常值。

引自《石油化工岩土工程勘察规范》SH/T-3159-2019表17，

五、《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定（2020年版）》第4.5.4条，只保留了标准贯入试验方法进一步液化判别，高层建筑是否需要静力触探等多种方法进行液化判别？

理解：《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定（2020年版）》总则，1.0.4 工程勘察文件的编制，除应符合本规定外，尚应符合现行工程建设强制性标准的规定。

《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）第5.7.9条，地震液化的进一步判别，除应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》(GB 50011)的规定执行外，尚可采用其他成熟方法进行综合判别。

《高层建筑岩土工程勘察标准 》JGJ/T72-2017，8.1.6抗震设防烈度为7度～9度地区，应采用多种方法综合判定饱和砂土和粉土(不含黄土)地震液化的可能性，并提出处理措施的建议。

综上所述，当静力触探和钻探同时作为主要勘探手段时，饱和粉土液化判别时采用多种方法综合判定地震液化的可能性。

六、《建筑岩土工程勘察设计规范》表4.2.4-1，当孔隙比、标贯击数、锥尖阻力判定粉土密实度不一致时如何综合判定？

根据《岩土工程勘察规范》条文说明图3.1，东营粉土孔隙比在0.9-1之间时，比贯入阻力最小为1.9MPa左右，最大为6.5MPa左右,可以看出孔隙比0.9-1时比贯入阻力变化比较大，用《建筑岩土工程勘察设计规范》表4.2.4-1来判定孔隙比、标贯击数、锥尖阻力指标不匹配是否合适？

理解：孔隙比、标贯击数、锥尖阻力或比贯入阻力来表征粉土密实程度时，三者的关系呈正相关。此处也涉及到静探指标离散性的问题。

《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）条文说明图3.1-孔隙比与比贯入阻力的散点图，是东营区不同地段、不同地质条件下的记录，故离散性大，然而对于勘察来讲，勘察场地相对较小、勘探点较为集中，用东营地区的离散性来评价一个勘察场地这显然是不合理的。

《建筑岩土工程勘察设计规范》DB37/5052-2015表4.2.4经数据统计、整理得出的结果，已经考虑了东营地区粉土的特性，故表4.2.4应用于东营地区是适合的。

七、粉土夹层土样可以不满足6个，液化判别试验点数是否必需满足6个？

理解：GB50021-2001（2009年版）第5.7.9条，当采用标准贯入试验判别液化时，应按每个试验孔的实测击数进行。在需作判定的土层中，试验点的竖向间距宜为1.01.5m，每层土的试验点数不宜少于6个。

八、饱和粉（砂）土液化判别时粘粒含量如何取值、试验点深度如何取值。

理解：饱和粉（砂）土液化判别方法主要有标准贯入试验和静力触探两种原位测试方法，其中静力触探又分为单桥和双桥两种测量方式，两种方法计算过程中粘粒含量取值是不相同的，其中：

1、标准贯入试验液化判别：a、粘粒含量取标贯试验位置处的粘粒含量，即从标贯器中取出的土样的粘粒含量；b、标准贯入点深度取标贯试验长度的中间位置，即标贯试验起始深度+0.15m。

2、静力触探液化判别：a、粘粒含量以场地平均值作为土层粘粒含量；b、静力触探试验点深度取该土层厚度的中间位置处。（此处的静力触探液化判别可查阅山东省地方标准《建筑岩土工程勘察设计规范》DB37/5052-2015）

九、确定建构筑物抗震设防类别参照的规范有哪些？

理解：建筑抗震设防类别划分，应根据下列因素的综合分析确定：

1、建筑破坏造成的人员伤亡、直接和间接经济损失及社会影响的大小。

2、城镇的大小、行业的特点、工矿企业的规模。

3、建筑使用功能失效后，对全局的影响范围大小、抗震救灾影响及恢复的难易程度。

4、建筑各区段的重要性有显著不同时，可按区段划分抗震设防类别。下部区段的类别不应低于上部区段。

5、不同行业的相同建筑，当所处地位及地震破坏所产生的后果和影响不同时，其抗震设防类别可不相同。

建构筑物抗震设防类别可参照的规范主要有:

1、《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008

2、《石油化工建（构）筑物抗震设防分类标准》GB 50453-2008

3、《化学工业建（构）筑物抗震设防分类标准》GB 50914-2013

4、《广播电影电视建筑抗震设防分类标准》GY 5060-2008

5、《通信建筑抗震设防分类标准》YD/T 5054-2019

十、勘察阶段如何判断拟建建筑是否属于高层建筑。

理解：依据《高层建筑岩土工程勘察标准》JGJ/T72-2017 条文说明1．0．2，高层、超高层建筑系根据国家标准《民用建筑设计通则》GB 50352-2005划分确定，该通则规定：

1．住宅建筑按层数划分为：1层～3层为低层；4层～6层为多层；7层～9层为中高层；10层及10层以上为高层住宅；

2．除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层或多层建筑，大于24m者为高层建筑(不包括建筑高度大于24m的单层公共建筑)；

3．建筑高度大于100m的民用建筑为超高层建筑。

如1个6层的25.0m高度的写字楼，满足第2款，故其属于高层建筑，应按照高层建筑进行勘探点布置。

十一、波速孔布设探讨。

理解：依据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）4．1．3  土层剪切波速的测量，应符合下列要求：

1、在场地初步勘察阶段，对大面积的同一地质单元，测试土层剪切波速的钻孔数量不宜少于3个。

2、在场地详细勘察阶段，对单幢建筑，测试土层剪切波速的钻孔数量不宜少于2个，测试数据变化较大时，可适量增加；对小区中处于同一地质单元内的密集建筑群，测试土层剪切波速的钻孔数量可适量减少，但每幢高层建筑和大跨空间结构的钻孔数量均不得少于1个。

3、对丁类建筑及丙类建筑中层数不超过10层、高度不超过24m的多层建筑，当无实测剪切波速时，可根据岩土名称和性状，按表4．1．3划分土的类型，再利用当地经验在表4．1．3的剪切波速范围内估算各土层的剪切波速。

如1个6层、25.0m高度、丙类的写字楼，不满足第3款，故其应布设波速孔。

十二、刚性桩复合地基中刚性桩侧阻力和端阻力如何取值。

理解：刚性桩复合地基中刚性桩可采用预制桩、灌注桩和CFG桩，对于预制桩和灌注桩大家都比较熟悉，桩参数取值也较为熟悉，然而当刚性桩为CFG桩时，对于CFG桩参数取值可能觉得无从下手，CFG桩参数取值与其施工工艺有很大关系，现阶段常用的有长螺旋钻孔管内泵压灌成桩和振动沉管灌注成桩等工艺，大家可参照《地质手册》第五版或者《建筑地基基础技术规范》DB21/T 907-2015（辽宁省地方标准），桩端阻力见下表所示：